## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 鉄筋（鉄骨造基礎）
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 08-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 08 鉄筋工事 鉄骨造基礎 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前検討 |  | B | アンカーが鉄筋内に納まる躯体寸法とする （柱脚配筋図の確認） |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ外寸+100㎜以上（柱フック向き注意） 間柱ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 主筋内に配置する |  | / |  |  | /
2 | 固定柱脚部 |  |  | 標準図の配筋仕様を確認し施工図に書いた |  |  | 鉄筋の規格・径・本数・定着長さ |  | / |  |  | /
3 | 搬入時 | （受入検査） |  | 鉄筋規格、径、種類は図面通り |  | 06・07・08-1-1 | 計画通りか、鋼板、ﾛｰﾙﾏｰｸ確認。 |  | / |  |  | /
4 | 加工前 配筋後 |  | A | 鉄筋の最小被り厚を確保する （構造躯体寸法の確保） |  |  | ・土に接する（柱・梁・基礎柱脚） 40㎜+10㎜ ・土に接する（基礎・耐圧スラブ） 60㎜+10㎜ ・基礎杭天端から60㎜ |  | / |  |  | /
5 |  |  | A | 鉄筋の定着長さは確保されている （投影定着長さについても） |  |  | ・ＳＤ295Ａ又はＢ コン強度ＦＣ21の場合・・・ 40ｄ（フック有30ｄ） ・ＳＤ345 コン強度ＦＣ21の場合・・・ 45ｄ（フック有30ｄ） |  | / |  |  | /
6 |  |  | A | 鉄筋相互のあき間隔は良いか |  |  | ・粗骨材の最大寸法の1.25倍 ・隣合う鉄筋平均径の1.5倍 ・25㎜以上 以上の最大値を適用する |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 配筋の通り及び建起こしの精度，結束はよい |  |  | 型枠着手前確認。 |  | / |  |  | /
8 | 施工前・ 施工後 |  |  | 圧接作業は圧接技量資格者で実施する |  | 06・07・08-2-7 | 事前承認者で作業しているか 確認する |  | / |  |  | /
9 |  |  | A | 圧接は規定通り施工されている |  |  | 膨らみ直径は1.4倍以上 ・膨らみ長さは1.1倍以上 |  | / |  |  | /
10 |  |  | A |  |  |  | 圧接ずれは1/4以下 ・中心軸の偏心は1/5以下 |  | / |  |  | /
11 |  |  | A | 折曲がり、焼割れがない・全数外観検査で 不適合品はない（ハンマー等で打撃試験する） |  |  |  |  | / |  |  | /
12 |  |  | B | 圧接継手位置は規定通り |  | 06・07・08-2-7 |  |  | / |  |  | /
13 | 試験 |  |  | 圧接テストピース採集し強度確認する |  | 06・07・08-2-7 | 引張強さは母材強度以上で圧接面で切断してない |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 非破壊検査による検査。 |  |  | UT検査（外観全数。抜き取り３０％ 現地検査） |  | / |  |  | /
15 | 施工後 |  | A | 鉄筋規格、径、本数、間隔は図面通りで 結束状態は良い |  |  | 図面通りで通り、レベル、被りも適合している |  | / |  |  | /
16 | ベース |  |  | 主・配力筋、径・本数・間隔・寸法・はかま筋 は適切である。 |  |  |  |  | / |  |  | /
17 | 柱 |  |  | 径・本数・間隔、定着長さは適切で、かぶり が 確保されている。 |  |  | 柱 主筋・フープ |  | / |  |  | /
18 | 梁、主筋 |  |  | 径・本数・間隔・中吊筋の位置、あき、定着長さ、 かぶり は適切である。 |  |  | 通り・梁底高さ・端部形状。（主筋方向の確認） |  | / |  |  | /
19 | 梁、ＳＴＰ |  |  | 径・間隔・かぶり厚さ・腹筋・巾止め筋は適切である。 |  |  | フック形状・結束状態・スペーサー間隔。 |  | / |  |  | /
20 | 壁筋 |  |  | 縦横筋 径・間隔・定着長さ・補強筋位置。 | 腰05-01 05-02 |  | 腰壁クラック防止対（誘発）策を行う |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 巾止め筋・結束状態・スペーサー間隔・かぶり厚さ。 |  |  | 施工図、位置 墨出、先行工種 現状、との整合 （不整合時、調整 誘発目地位置合わせる） |  | / |  |  | /
22 | 開口補強 |  |  | 適切な補強方法。かぶり確保されている。 |  |  |  |  | / |  |  | /
23 | スラブ |  |  | 径・間隔・重ね寸法・定着長さ。 | 土間 01-01～ |  | クラック防止処置 構造設計と協議 （主筋方向の確認） |  | / |  |  | /
24 | （土間） |  |  | 結束状態・サイコロ間隔。（構造担当者の設計通り） | 土間 11-01 |  | 土間クラック防止対策（誘発・かぶり厚）を行う |  | / |  |  | /
25 | 開口補強 |  |  | 適切な補強方法。かぶり確保されている。 | 土間06～ 土間11 |  |  |  | / |  |  | /
26 | 施工前 施工後 |  | A | 設備スリーブ(径・取付位置・補強方法） |  |  | 構造担当者の設計通り・・・必ず確認する |  | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 配筋の番木の上において地面に接しているようにする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 長期間屋外に仮置きする場合はシート等で覆い保存する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
| 鉄筋 | 出荷証明確認、 ミルシートの確認。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）