## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## ※鉄骨
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 09-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 09 鉄骨工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 協力業者は製作能力を配置している （人員・設備類等） |  | 09-2-2 | 鉄骨工場は図面通りの 大臣認定グレードを選定している |  | / |  |  | /
2 | [5 empty] | 09-2-2 | 溶接作業 技量資格者を配置している |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 適切な製作図（承認図）通りに加工されている |  | 09-2-1 | 関連内容を全て考慮した内容である |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | ・サッシ・シャッター取付開口寸法 ・外壁、屋根材取付用部材の規格、間隔 ・その他開口（設備設備））の補強方法の確認 ・ｸﾚｰﾝ、ＥＶ関連 鉄骨部材･寸法、位置の確認 ・その他（階高さ、クレンＧ高さ、室内通路部最低部材高さ等） |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 天井裏の設備ダクト・配管等は納まる （確認した） |  |  | 天井軽量材の 支持ぶどう棚の検討 |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 部材貫通位置 構造図と合致している （構造計算書通り） |  |  |  |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | アンカーフレーム図、取付方法を確認した |  |  | 事前協議 |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 外壁材（胴縁+ＰＢ貼り+鋼板材） 取付下地材（仕上メーカー仕様）の確認 | 外壁02 |  | 外力等で動かない（中央部等で垂れない） 胴縁 厚2.3㎜以上 ＠600以内 |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | ＰＢ長手方向Ｊ部・・・Ｗ下地又は100角パイプ開口部周り・・・Ｗ下地又は100角パイプ |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 大開口の場合・・・耐風梁の必要性を確認する |  |  |  |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 屋根材金物（タイトフレーム等）取付部材の確認 |  | 18-2-1 | 外力、積載荷重等で変形しない ・タイトフレーム取付部材間隔、 ・最低取付巾の確保した部材 |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 屋根・壁に貫通部がある場合は、水返しを計画する | 屋根07 外壁07 |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 建て方・楊重、（工区、建て方手順）計画は良い |  |  | 事前調査（搬入路、架空線、通路地盤） |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 建て方に合わせた 仮設設備の事前協議 |  |  | 仮設材、電気・動力。安全設備。建て方工区。 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 建て方に合わせた 人員配置の事前協議 |  |  | 規模（ｔ 数・ﾋﾟｰｽ数）人員配置計画 |  | / |  |  | /
16 | 工場 加工時 | 受入検査 |  | 工場にて製品検査を実施し出荷を許可する （規格に適合している製品を現場搬入する） 工場側責任範囲とする |  | 09-2-2 | 鋼材・寸法確認,ミルシート、サムチェック ステンシル、ラベル等で |  | / |  |  | /
17 | [5 empty] | 09-2-2 | 外観に著しい異常がない |  | / |  |  | /
18 | [6 empty] | 溶接部の自主検査結果・・・全数合格 |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 錆止め塗装 |  | 09-6-3 | 仕上塗装に適応する材質とする |  | / |  |  | /
20 | [6 empty] | 鉄面素地調整は適切 （油汚れ、付着物は除去されている） |  | / |  |  | /
21 | [6 empty] | 部位に適した塗料で 標準塗厚は35μ以上 |  | / |  |  | /
22 | [6 empty] | 亜鉛メッキ処理指定箇所は 付着量 ○μ 以上とする |  | / |  |  | /
23 | アンカー セット時 | 全数 | A | アンカーボルトの材質・径・本数・打込長さ 及び打込位置の確認 |  | 09-3-1 | ボルト現場搬入時・・・材質・径・長さの確認 |  | / |  |  | /
24 | [5 empty] | 09-3-1 | 所定の位置に打込む （打設前・後確認） ±3㎜位内 |  | / |  |  | /
25 | [5 empty] | 09-3-1 | ベースプレートのボルト孔 （ボルト径±5㎜で）内に納まる範囲 |  | / |  |  | /
26 | [5 empty] | 09-3-1 | アンカーボルト長さは コンクリート埋込+出寸法 （Ｗナット締めて+20ミリ以上の余長） |  | / |  |  | /
27 | 建方前 |  |  | 建方（建方手順）施工前 事前協議 |  |  | 関係協力業者参加し、 事前協議の最終確認。（仮設手配） |  | / |  |  | /
28 |  |  |  | （アンカーボルトの打込位置が悪い場合） 構造担当者に報告し、 指示による是正をする |  |  | ・アンカー部はつり取りし再打直し ・ベースプレートの取付位置直し （測定後、孔明け加工） 工場へ連絡指示 |  | / |  |  | /
29 |  | 全数 | A | コンクリート、台座モルタルの強度確認 （上階荷重に耐えれる強度以上、鉄ダンゴ強度確認） 高さは鉄骨承認図通り・・・原則±0とする |  |  | 所定の強度が確保されている （無収縮モルタル材等の利用） |  | / |  |  | /
30 | [6 empty] | 台座の高さは最大施工誤差 ±1.5㎜（計3㎜）以内 |  | / |  |  | /
31 |  |  |  | 落下防止対策は周知されている。 |  |  | ﾌﾙﾊｰﾈｽ。昇降設備、緊急時対応（雷、暴雨） |  | / |  |  | /
32 |  |  |  | 材料は泥等汚れはない。 |  |  |  |  | / |  |  | /
33 |  |  |  | 納入材の受入確認。 |  |  | 搬入部材、長さ 計画通り |  | / |  |  | /
34 | [6 empty] | ボルトの径・長さの確認 |  | / |  |  | /
35 | [6 empty] | めっき材の仕上りは良い |  | / |  |  | /
36 | 建方 | 全数 | A | 建て起こし・通り精度を確認する （X,Y方向、各スパン毎の記録） |  | 09-2-6 | 垂直精度・・・基準値 Ｌ/1000かつ15㎜以内 |  | / |  |  | /
37 | [6 empty] | 通り 目視で目立たない範囲 部材接合部は段差無し |  | / |  |  | /
38 |  | ラン ダム | B | 階高及び、持出深のレベルを確認する |  |  | ±5㎜以下 |  | / |  |  | /
39 |  |  | A | アンカｰボルトの締め付けの確認をした。 |  |  | 増し締め確認 マーキング |  | / |  |  | /
40 |  | 全数 | A | ボルトは全数本締めされている |  |  | 所定位置で所定の径、長さ、 本数があり、締付されている |  | / |  |  | /
41 |  |  | A |  |  |  | 全数マーキング（適正ずれ）とも回り確認 及ピンテール破断 許容トルク確認 |  | / |  |  | /
42 |  |  | B | 開口部等寸法の確認をした。 | 外壁02 |  | ±8m/m以下 |  | / |  |  | /
43 |  |  | B | 胴縁の通り、目違い等は？ |  |  | 通り±5㎜以下、段差がない （間柱 通、建起し精度） |  | / |  |  | /
44 | 建方時（現場溶接時） |  |  | 溶接が事前承認されているか （アーク溶接・半自動溶接） |  |  | 手溶接（ＪＩＳＺ3801） 半自動溶接（ＪＩＳＺ3841）の確認 |  | / |  |  | /
45 | [5 empty] | 09-5-2 | 有資格者で作業する |  | / |  |  | /
46 |  |  |  | 溶接部の状況・機械工具の始業前点検の実施確認 |  |  | 溶接箇所（周辺共）濡れていない、 汚れていない |  | / |  |  | /
47 | [5 empty] | 09-6-1 | 正常な溶接電源で実施されている |  | / |  |  | /
48 |  |  | B | 不適合部分はない |  |  | アンダーカットがない ブローホール、ピットがない 溶解不良（不溶接、溶込不足等）がない ピンホールがない 余盛り0～3㎜以内 |  | / |  |  | /
49 |  |  |  | 超音波探傷試験は必要に応じ検査する |  |  | 第3機関で測定し、問題が生じていない |  | / |  |  | /
50 | ｽﾀｯﾄﾞ |  |  | スタッド溶接 外観試験 |  |  | 施工 全数目視確認（ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ） |  | / |  |  | /
51 |  |  |  | スタッド溶接 打撃曲げ試験 |  |  | 部材が異なること、かつ 100本毎に 打撃曲げ試験（15度)割れ、欠陥 目視確認 |  | / |  |  | /
52 | デッキ |  |  | デッキ構造スラブの焼き抜き栓溶接 |  |  | デッキ標準 配置部の施工（有資格者） 焼抜き栓溶接 18㎜φ以上（500円玉程度） |  | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
53 | 錆止め |  | 繰B | 接合部・損傷部の防錆処理は良い。 |  |  | 現場タッチアップ塗装 忘れは無い |  | / |  |  | /
54 | [6 empty] | 工事中、錆の発生は無い |  | / |  |  | /
55 | 締付 |  | 繰A | ブレスの緊張・胴縁取付ボルトの締付は良い |  |  | 引っ張り、ボルトの緩みは無い |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 材料が汚れないように養生をする。（番木・シート） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄはｺﾝｸﾘｰﾄがネジに付着しないようにする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 近隣にタッチアップ塗料、溶接火花等が飛ばないようにｼｰﾄ等で養生をする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 火気使用時の防火対策を行う。火気使用後の火の元確認を行う。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）