## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 防水（合成高分子）
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 12 防水工事 (合成高分子防水） |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は事前に計画している |  | 12-2-6 |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 有資格者による作業である （有機溶剤、防水 該当種目 等） |  |  | 作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
3 |  |  |  | 施工能力は適切か確認 （所定の技量及び作業人員） |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
5 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
7 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でなく、 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
8 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了している） |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
13 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  | 12-2-6
14 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
15 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
18 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
20 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 増貼部（接合部）は全てシールした。 |  |  |  |  | / |  |  | /
22 |  |  |  | 接着工法 ローラー押さえは確実に行っている |  |  |  |  | / |  |  | /
23 |  |  |  | コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した |  |  |  |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上） |  | / |  |  | /
25 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
26 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない（水張検査） |  |  | 水張り後24時間の状況確認、漏水がない （水張り水位の変動及び、雨漏 目視確認） |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）

## 防水（シーリング）
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 12 防水工事 (コーキング工事） |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 仕様及びシール材料が適切であるか確認する |  | 12-3-1 12-3-2 | 仕様が適切である（JIS規格品） |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 有資格者による作業である （有機溶剤、防水 ｺｰｷﾝｸﾞ 等） |  |  | 作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
3 | 搬入時 | 受入検査 |  | 材料について |  |  |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | シーリング材はＪＩＳＡ5788による （有効期限内物を使用する） |  |  | 種類・製造業者名を規格証明書にて 確認する |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 種類及び施工箇所は設計図書による （被着体に応じたものとする） | 建具 01-03 |  | 被着体に応じている （メーカー・専門防水業者に確認する） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 有効期間内製品を使用する |  | / |  |  | /
7 | 施工中 |  |  | メーカー通りで施工されているかを確認 （指定配合（時間・比率）・可時間作業） |  |  | 2成分形シーリングの基材及び硬化剤は 製造所の指定する時間内に配合し、可時間内に使用する |  | / |  |  | /
8 |  | 全箇所 | A | 目地状態を確認 |  |  | 所定の巾、深さ、下地乾燥状態、付着物除去(油類・埃・錆等） |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | 特記がない場合の部位寸法確認（現場計画寸法） |  |  | ・コン打継部・誘発目・・20*10（3面接着） ・建具枠取合部目地（モル詰部）・・10*10（3面接着） ・目地形状は凹凸、広狭いがない物とする） ・その他の目地・・・10*10以上（2面接着） |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 施工状態・条件を確認する |  |  | 降雨、多湿等 結露の恐れが ある場合は作業を中止する |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 気温15℃～25℃程度、湿度80％未満 |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 加圧しながら充填している |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態 |  |  | 被着体に適した材料で均一に 塗布されている（塗残しがない） |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | オープンタイムの確認 |  |  | （待時間○○分 可能時間○○分）の管理 使用する材料製造業者通りとする |  | / |  |  | /
15 | 施工後 | 全箇所 | A | コーキングの出来栄え |  |  | 肌割れ、ワレがない、表面の凹凸、 空気膨れ等がない |  | / |  |  | /
16 |  |  | A |  |  |  | 被着体に付着（最低巾7㎜）している 隙間、浮きがない |  | / |  |  | /
17 |  |  | A |  |  |  | コーキング必要断面が確保されている （厚み10mm程度、必要により切抜試験） |  | / |  |  | /
18 | [6 empty] | 散水試験（漏水が生じていない）・・・ 必要に応じ行う |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 養生テープはきれいにめくれている。 |  |  | 他部の汚れが無い |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | コーキングの打ち忘れは無い |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | シーリング材は適切にシート等で覆い、雨・湿気・直射日光を避ける | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 室内作業時 プライマーの溶剤発散時換気する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 塵埃の付着、汚染、損傷のおそれがある場合は養生する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | シーリングの硬化までの期間は触らないように養生する（注意喚起表示） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 残材（空き缶・・・潰す 養生テープ・・・ビニール袋に入れる）等は硬化するまで汚さない方法で指定場所に集積する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）