## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 折板屋根・樋
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 18-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 16 屋根折板工事・トイ工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | （屋根） 事前 |  |  | 製品性能は特記仕様通り | 屋根01 ～ 屋根08 | 18.20-2-1 | 特記基準に合致（形状、山高、山ﾋﾟｯﾁ、板厚） |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 鉄骨部材の確認（受け梁） |  |  | タイトフレームの2倍(50㎜以上) 厚さタイトフレームの厚さ(2.3㎜以上) |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 雨押え、ケラバ水切の止水対策 （金具、面戸、捨て材）対策は計画した |  |  | 佐伯標準図通り（屋根に打抜きビス穴が無い） |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 外壁面のｱﾝｶｰ固定として不適切な場合 |  |  | ケラバ材の外壁面への固定は外壁面に負担させない方法としている（固定間隔は600以内） |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 水上（外壁取り合い）納め形状の確認 |  |  | 水上 軒先包み形状とする |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 仕上げ材の決定、納期確認 |  |  | 色見本帳（サンプル）確認、納期確認は良い。 |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 作業主任者資格証の携帯及びコピー提出 |  |  | 溶接は有資格者による作業 |  | / |  |  | /
9 | 施工前 |  |  | 割付 設備関連（開口、架台）他工事 |  |  | 位置は折板割付で決められている |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 開口寸法及び補強材は確認し、施工図に反映 |  |  | （谷殺し位置の割付検討） |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 荷揚げj計画は良い。 |  |  | 荷揚げ部分の補強の確認。 |  | / |  |  | /
12 | 搬入時 | 受入検査 |  | 折板の材料・付属品の材料の確認 （承認見本品通り） |  |  | 承認された材料（形状・山高・厚さ・色・付属品） |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 断熱材料の確認 施工部位範囲の確認 |  |  | 承認された材料（種類・厚さ・防火性能・色） |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | 屋根部材の損傷、曲がり、塗装傷がない |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 結露対策 屋根母材と同材断熱材の施工 （棟・鼻隠し・ケラバ・昇ﾘ水切り・水切り等） |  |  | 結露の恐れぼ部位への断熱材の裏貼り 必要（但し水下 軒先は無し） |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 断熱 外部及び庇・軒天部 不燃ペフとする。 |  |  | （結露対策の為、不燃ペフとする） |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 下地の状態は良い |  |  | 垂れ・曲がり・通り不良はない。 |  | / |  |  | /
18 | 施工中 |  |  | 屋根伏状況の確認 | 屋根01 ～ 屋根08 | 18.20-2-1 | 折板の流れ方向には継手を設けない |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 水上水切り |  |  | 壁取合は立上り150㎜以上 |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | タイトフレーム |  |  | 谷部への溶接、溶接長さ 各1ヶ所20㎜以上（両側） |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 溶接焼け部の錆止め |  |  | 錆止め塗装 （周辺・裏 仕上部焼の処置確認） |  | / |  |  | /
22 |  |  |  | 熱変形・外圧（積雪・風）に対応できる対策（厚板叉は補強下地材） |  |  | ケラバフレーム1.0ｍ以内に取付（外圧に耐える） |  | / |  |  | /
23 |  |  |  | 雨だれ、埃汚れの対策 |  |  | ケラバ材の天端は屋根面に勾配とする（1/20） |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 幅広（笠木、ケラバ）の場合の （熱、外力）変形措置 |  |  | 厚板（0.8mm以上）叉は補強裏板 又は形状、 固定（ビス＠450～300）対策 |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 水止納め部分の確認 |  |  | 同材折曲げ原則、止面戸納まりの止水ｺｰｷﾝｸﾞ |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | エプロン面戸 |  |  | 隙間はハゼ 上部から1/3程度まで吹込防止 取合いｺｰｷﾝｸﾞ打ちとする（底面は空ける事） |  | / |  |  | /
27 |  |  |  | 継手部分の止水対策 （ｔ＝0.6以上） |  |  | 80㎜以上の重ね（2重ｼｰﾙ、ビス固定部は防水テープはさみ込み併用）（＊変形しない形状） |  | / |  |  | /
28 | [6 empty] | 材料重ね部の締付は良い（ルーフボルト含む） |  | / |  |  | /
29 |  |  |  | 折半の軒先部 |  |  | 尾垂れ加工（掴みで曲げる・切込禁止） |  | / |  |  | /
30 |  |  |  | 各取合部のコーキングの出来栄え |  |  | 巾・厚み・接着・仕上状態は良い |  | / |  |  | /
31 |  |  |  | 雨掛かり部のビス・ボルト類 |  |  | ＳＵＳ材（座板+ゴムパッキン併用） |  | / |  |  | /
32 |  |  |  | 金物等の固定状態は良い |  |  | 締め忘れ、緩みは無い |  | / |  |  | /
33 |  |  | 繰A | パラペット内壁入隅の捨てコーナー |  |  | 内壁入隅は捨てコーナーで処理されている
34 | 吊り折版 | ルーフデッキ |  | シートスタッド |  |  | 通リは良い、確実に篏合（軸と穴のはまり合い）している |  | / |  |  | /
35 |  |  |  | 座付きスタッド（シートスタッド取付不可部） |  |  | 通リは良い、梁の接合部は避け、溶融亜鉛メッキ用で錆止め処理 |  | / |  |  | /
36 |  |  |  | 屋根取付 |  |  | ナットの締め付けは緩みなく確実に締め付けている |  | / |  |  | /
37 |  |  |  | 軒先の通リ |  |  | 定められた軒出寸法で先端は揃っている |  | / |  |  | /
38 | 完了時 | 屋根面 | A | 雨漏れ要素の確認 |  |  | ・破損部はない ・不良部は取替え済 |  | / |  |  | /
39 |  |  | A |  |  |  | 小さい傷は専用塗材でタッチアップ補修済 |  | / |  |  | /
40 |  |  | 繰A | 雨漏れ要素の確認 |  |  | 屋根面の打抜きビス穴は無い |  | / |  |  | /
41 |  |  | 繰A |  |  |  | ハゼの締付が甘いところは無い |  | / |  |  | /
42 |  |  | 繰A |  |  |  | エプロン面戸とハゼの隙間は充填されており穴が無い |  | / |  |  | /
43 |  |  | 繰B | ビス揉み時の発生クズ除去・・もらい錆防止 |  |  |  |  | / |  |  | /
44 |  | ルーフデッキ |  | ワンタッチボルトの取付は通り良く行っている。 |  |  | 施工方法はメーカー基準通りである。 |  | / |  |  | /
45 | 共通 | 樋 |  | 軒樋、縦樋、金具、下地は検討されているか |  | 18.20-2-4 | 排水勾配、大きさ、本数、支持金物（材質・金具＠）は適切 |  | / |  |  | /
46 |  |  |  | 雨量計算の検討 |  |  | 降雨 100㎜/ｈ 以上に、対応できている |  | / |  |  | /
47 |  |  |  | 計画容量オーバー雨量時の呼び対策は良い オーバーフロー管取付 |  |  | ＧＬ付近で1サイズ大きい排水管に接続、叉は異形ソケットを使用 |  | / |  |  | /
48 |  |  |  | 軒樋金具の取付間隔 |  |  | 大型 600＠以内（住宅用 メーカ仕様） 強風・積雪地域は450＠以下（メーカー仕様） 付属補強は地域による（メーカー協議） ジョイント部の両際付近には金具取付 金属製樋は、メーカー仕様とする |  | / |  |  | /
49 |  |  |  | 竪樋、横引き樋、掴み金具の取付間隔 |  |  | 上端部は200とし1,200＠、横引きは1,000以下で控金具を取り付ける |  | / |  |  | /
50 |  |  |  | 養生管の縦トイ金物は外壁下地鉄骨材に固定している |  |  | ・ＳＵＳ又は亜鉛メッキ処理材 ・ＡＬＣ・成型版は貫通ボルトナット締付固定 (注意）ＡＬＣ専用アンカーは禁止 |  | / |  |  | /
51 |  | 谷樋 |  | 谷樋の大きさ |  |  | 樋の材質は谷コイル 降雨量に対応できている 谷幅の寸法250～300（上部からの樋が受けられる、掃除ができる幅とする）深さは100以上+50（勾配を考慮） |  | / |  |  | /
52 |  |  |  | 軒樋・竪樋の通りは良い。 |  |  |  |  | / |  |  | /
53 |  |  |  | 露出鉄骨のメッキ抜穴の処置はされているか |  |  | 雨等の侵入が無い |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 墜落・転倒防止設備（ネット・親綱・昇降設備）が施工前に整備されている） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 荷揚げ部及び取付施工部の屋根材養生は指示 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | タイトフレーム取付他 溶接作業時・・・下部の材料移動又は火気養生対策を行う | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 作業強風時・・・荷揚げ、荷取り時の安全対策（介錯ローフ等）の検討又は作業中止の検討をする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 材料納入時期が工程に添って適切であるか（材料手配・加工必要日数は適正か）・・・不可の時は見積段階で質疑し回答を得ておく | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 現場の状況に応じた搬入計画・荷上げ計画が検討されている・・・長尺物が搬入できるか（不可時は現場加工を検討） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | ・溶接はアーク溶接特別教育受講者又はアーク溶接技能資格者で行う ・溶接部は付着物（油・塗装・水分等を除去する ・溶接に悪影響を及ぼす天候時は中止する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）