## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 内装
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 28-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 28 内装工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 割付施工図の確認 |  |  | 設備関係の位置が検討されている |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | クラック対策による壁目地の確認 |  |  |  |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 材料搬入方法について |  |  | 搬入日、時間、取入ステージ、 搬入開口は良い |  | / |  |  | /
4 | 施工前 |  |  | 納入材料は |  |  | 材質・厚さ・長さは適正 壁はＣＨ2700以下の場合は水平ジョイントは設けない（長尺材を使用する） |  | / |  |  | /
5 | [6 empty] | 水掛部及び湿気多発部は耐水ボード とする (注）下部（Ｈ200）程度はＣＢ（ＲＣ）造とし モルタル塗とする。 モップ掛時等のボード破損対策等 |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 外圧が掛かる部位は 厚みが検討されている（割れにくい） |  |  |  |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 内装制限がある時は 法定防火材料を使用する |  |  |  |  | / |  |  | /
8 |  | （受入検査） |  | 搬入材料の確認 |  |  | 破損（割れ、欠け、ヒビ等）はない 不良品でない |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | (ＰＢボード関係） |  |  |  |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 取付下地材の間隔および位置 （通り、レベル、垂直）適正かの確認 |  |  | 建標仕通り・・・材料の脱落・ 凹凸が生じないこと |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 不良箇所は是正し、確認した |  | / |  |  | /
12 | 施工中・後 （共通） | 全数 | Ｂ | 固定ビスの材質・固定間隔は適切か （材端最低寸法も確保） |  |  | 壁 鋼製下地（タッピングビス）時 周辺部 200㎜ その他300㎜以内 ヘリ空きは10㎜以上確保する |  | / |  |  | /
13 |  |  | Ｂ |  |  |  | 天井 鋼製下地（タッピングビス）時 周辺部 150㎜ その他200㎜以内 ヘリ空きは10㎜以上確保する （湿度の低い空間での ケイカル板は ヘリ空き30㎜以上を検討) |  | / |  |  | /
14 |  |  | Ｂ |  |  |  | 直接張り（ＧＬ張り） 壁・・・ 周辺150㎜ 他200㎜ 梁・・・ 周辺100㎜ 他200㎜ |  | / |  |  | /
15 | [6 empty] | 木製下地時 固定＠が狭くなり、釘長さの指定あり ・・・確認して下さい |  | / |  |  | /
16 | [6 empty] | 認定品壁の場合・・・ 許可内容通り・・・確認して下さい |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 壁多発割れ部（開口廻り）目地について |  |  | 開口部上下共 縦目地を設ける（先付） （窓下中央 配置 監理者へ確認） |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 下地動きが違う部位の接合部 目地について |  |  | 接合部は目地・化粧見切（フクビ等）を 取付する（区画接合部） |  | / |  |  | /
19 |  |  |  | 階段ボード横ジョイント部は化粧見切材を設ける |  |  | 1階ＣＨ付近と2階ＦＬ付近の設ける（水平目地） ボードのジョイント水平・垂直とする。 |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 天井材・壁材継部位置は綺麗に揃える （下地貼り時においても） |  |  | ＦＬから天井間（ＣＨ2700以下は） 横目地は設けない |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 横ジョイント位置は水平にする |  |  | 階段部分のボードのジョイント水平にする （割れても直線を表す） |  | / |  |  | /
22 | [6 empty] | 破損、割れ、浮き等がない |  | / |  |  | /
23 | [6 empty] | ビス打忘れ・打込不足・打込過ぎがない |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 見切材の取り付けは、先付けタイプとする。 |  |  | 見切材(天井廻縁・コーナー材）の 接着後付は原則禁止する |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 連続壁の伸縮目地の配置 |  |  | 伸縮スリットを監理者と協議（＠4.5ｍ程度） |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 塗装仕上げ 下地処置 |  |  | 入隅の仕様確認 見切り 縁切又は コーキング目地配置 |  | / |  |  | /
27 |  |  |  | 出隅の保護 仕様 協議 |  |  | Rコーナー、 先付出隅見切り 角の保護 金物の有無確認 |  | / |  |  | /
28 |  |  |  | 仕上げ面のクラック防止 |  |  | ボードと異種材の同突貼面、パテ処理 仕上げ（塗装・クロス）施工の部分は無い |  | / |  |  | /
29 | [6 empty] | ボードと異種材（ケイカル板、合板 等） 同突きの部（縦・横共）は 見切取付とする |  | / |  |  | /
30 | 施工中・後 （共通） | 全箇所 | Ｂ | (クロス貼り） |  |  | 下地不良部（割れ、隙、ビス頭等）の 不良部（浮き、空打ち等）はない |  | / |  |  | /
31 | [6 empty] | ヒビ割れが生じ易い部分はガラス繊維製 ジョントテープを張りし補強する |  | / |  |  | /
32 | [6 empty] | 継部隙、浮きがない・ 継部は直線ライン （下地パテ巾・工程、 平滑）確認 |  | / |  |  | /
33 |  |  |  | 入隅の施工方法の検討（クロスの切・浮き防止） |  |  | 入隅・出隅は押えて浮きがない・ ラインがでている（スリットの検討） |  | / |  |  | /
34 | [6 empty] | 異種取合部（枠・巾木・額縁・家具等）は 隙間はない |  | / |  |  | /
35 | [6 empty] | クロス傷、下地の凹凸、 パッチワーク補修跡は無い（同突補修 不可） |  | / |  |  | /
36 | [6 empty] | ガラ物の継部ガラ合わせは （ズレ違い）は良い |  | / |  |  | /
37 | [5 empty] | 28-3-2 | クロス汚れはない、糊付着部は 水拭きし除去してある（拭き残しがない） |  | / |  |  | /
38 |  |  | Ｂ | （床材） |  |  | 下地は凹凸がなく精度が確保され、 平滑な状態である（下地補修済） |  | / |  |  | /
39 |  |  | Ｂ |  |  |  | 不純物は完全に除去され清掃してある （施工中の防埃対策もよい） 施工後 不純物の突起発生防止 |  | / |  |  | /
40 |  |  | Ｂ |  |  |  | 下地は乾燥している・・・ 含水率8％以下（剥がれない） |  | / |  |  | /
41 | [6 empty] | 水廻り、湿気が発生する箇所・・・ エポキシ系接着材使用 |  | / |  |  | /
42 | [6 empty] | 傷、汚れ、隙間が無い |  | / |  |  | /
43 | [6 empty] | ロラー掛等で下地面と完全に 接着している（浮きがない） |  | / |  |  | /
44 | [6 empty] | 枠見切等の取合隙間はない （同色材でシール打してある） |  | / |  |  | /
45 | 完了 | [5 empty] | 溶接部の切れが無い |  | / |  |  | /
46 |  |  |  | 最終仕上がり（床WAX、照明 完成後）検査 |  |  | 床の仕上がりは良い（許容範囲の仕上がり） 不純物による突起、ローラー転圧処理 |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 材料は変形しないように置き 雨、風、湿気、直射日光等の養生を行う事 ・・・シート類は風等で捲れないようにヒモ結束する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 残材類はＰＰ袋等に納まる寸法に切断し、その都度片付ける事・・・ その日に指定場所に集積し、適正処理する・・・必要以上のロス見込み材を納入しない | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 最終仕上後は出入口・搬入箇所は限定し、必要に応じ養生する。仕上げ作業時の環境（照明、防塵）を整え仕上精度を確保する。 後施工影響部は養生させ、傷つけない作業を指示する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 別途納入業者又は施主依頼別途業者は施工前に現地を確認させ、養生の必要性を指示し、養生させる ・・・施工後の検査を行い、不良箇所は是正させる事 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解、表示している | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）

## 金属（軽量下地）
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 21-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 21 金属工事（軽量下地・軽天下地工事） |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 材料、及び工法が適切か |  | 21-2-1 | ・材料が施工箇所に対して適切である外部・ 室内・湿気発生部（浴室・洗浄室等）に適切か ・ＪＩＳ規格品を使用している ・室内の防音・反響（会議室等）対策は必要ないか。 |  | / |  |  | /
2 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料が適切か |  |  | 材料の種類、品番、製造所が合致している 材料が損傷していない |  | / |  |  | /
（軽量間仕切）
3 | 施工中 | 全数 | B | 部材取付方法・取付位置・垂直精度の 確認をする |  |  | 地墨に合っている |  | / |  |  | /
4 | [6 empty] | 垂直精度 ±3㎜程度 但し枠・額縁等の取合チリ寸法は揃える |  | / |  |  | /
5 | [6 empty] | ランナー固定は端部から50㎜で900㎜間隔以内 ランナー取付用部材が無い場合は鉄骨材等を 設ける 天井下地に取付する場合はビスにて固定する |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 縦補強材は上ランナーまでとする （上下ビス固定） |  | / |  |  | /
7 | [6 empty] | 振止材は床から＠1.2mに、ｽﾍﾟｰｻｰ＠600㎜程度 入隅下地が動かない固定（＠600㎜L金物固定） |  | / |  |  | /
8 |  | 全箇所 | B | スタッド部材寸法は高さに適合しているか・・・ 動かない壁下地とする |  | 21-2-2 | ～2.7ｍ…50*45*0.8 65型4.0～4.5ｍ… （補強材Ｃ60*30*10厚2.3） 90型4.0～4.5ｍ… （補強材Ｃ75*45*15厚.2.3） 100型4.5～5.0ｍ…100*45*0.8 （補強材wc75*45*15厚2.3） 5.0ｍ以上…特記による 1本物使用とする（中間部でジョイント禁止） |  | / |  |  | /
9 | [5 empty] | 21-2-1 | 開口巾が2ｍ以上 （垂防止材 補強鉄骨材を取付検討） |  | / |  |  | /
10 |  | 全箇所 | B | スタット間隔は適切か （張物ボードに適しているか） |  |  | 2重貼りの場合・・・450㎜程度 1重貼りの場合・・・300㎜程度 |  | / |  |  | /
11 |  | 全数 | B | ボード スクリュ-ビス間隔は適切か （下地が鋼製の場合） |  |  | 天井 周囲150㎜、中央200㎜以内 壁 周囲200㎜、中央300㎜以内 ・横ジョイント部はスタットが無い部分は補助材 Ｌ-300程度を設け固定する・・ボード目違い、 仕上げ割れ防止対策 ・材端ビス位置は必要材辺寸法を確保する事 （割れない、欠けない位置） （注意） 認定壁の場合は指示＠による |  | / |  |  | /
12
（一般 軽天天井）
12 | 事前 |  |  | 天井計画高さ・・・ 計画通りか（天井内設備は納まる）確認したか |  |  | 有効高さ・・・（注意 ジョイント部のボルト出寸法） ・設備配管等 梁貫通か梁下か・・構担者検討済 ・ダクト、配管等が吊ボルトに支障ないか ・下がり 天井部で納まるか？納まらない場合 （階高さ・天井高さの変更は施主承認済か） |  | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
13 | 施工中 | 全数 | B | 天井振れ止め補強の確認 |  | 21-2-1 | 天井 1.5ｍ以上は振れ止 縦横方向＠1,8m程度 （中央付近にて ﾎﾞﾙﾄ振補強） |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 天井下地の剛性検討 |  |  | 外部天井及び、500m2以上の室内天井 斜材 補強＠相対する斜め材を1組＠3.6m程度 |  | / |  |  | /
15 |  | 全数 | B | 打込みインサート、吊ボルト取付状態は適正か |  |  | 吊金具は900㎜以内 周辺から150㎜以内 吊ボルトのナット締付は適切か（緩みが無い） |  | / |  |  | /
16 |  | 全数 | B | 天井野縁間隔は適切か （貼物に適している） |  |  | 2重貼り・・・360㎜程度以下 1重貼り・・・300㎜程度以下 1辺が450㎜程度・・・225ミリ程度以下 金属成形板・・・360㎜程度以下 野縁受材の持出寸法は150㎜以下 野縁受材～野縁材 ｸﾘｯﾌﾟ締付（緩みが無い） |  | / |  |  | /
|  |  |  | 野縁、野縁受ジョイントは千鳥とする |  |  | 隣り合うジョイントは、1000以上離す。 |  | / |  |  | /
|  |  |  | 野縁取付クリップの留め付け |  |  | 交互に詰めの向きを変えて留め付ける |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 天井の高さ、水平精度、下地状況、ビス状況は適切か |  |  | 精度・・・基準墨たらの高さ確認 （±10㎜壁際の凹凸がない） 部屋中央部の垂れ、むくみが無い |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 天井開口（点検口・埋込照明ＢＯＸ・空調開口部等）の補強材は適切か |  |  | 開口廻りインサート取付（150㎜付近へ配置） 又は切断部下地材補強材取付 |  | / |  |  | /
18 |  |  | A | 外部外圧を受ける箇所（軒天・庇・出荷場等） 耐風型仕様か |  |  | 外部仕様とする（25形、斜材補強@3.6m） 材料太さ、間隔、取付方法等は仕様書通り 吹上防止・ブレ止め防止対策及び天井材の固定 耐風圧仕様とする |  | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
19 |  | 共通 |  | 材料切断部又は溶接箇所が防錆塗装処理 は適切か |  |  | 亜鉛メッキ鋼製錆止塗装を塗布する |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 低湿度（検査室・クリーンルーム）での ケイ酸カルシウム坂、フレキの場合の検討 |  |  | 収縮ｸﾗｯｸ（含水率低下） 外力影響による 振動ひび割れ落下抑制の為、 Wバー2列配置しﾎﾞｰﾄﾞを拘束しない配置とする。 耐震仕様部材の使用 |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | （注）大空間天井の場合は 天井剛性・耐震性の検討を行う |  |  | 天井支持 ぶどう棚の検討 システム天井の検討 |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | ・納入材料が平地にバランス良く仮置き保管し、シート等で雨・湿気で養生されている ・置場が仕切り柵を設けてある | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | ・火気使用時の防火対策（消火器・防火バケツ設置）・作業中・後の火元安全確認 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | ・影響物の養生（硝子焼け他）対策・・・防炎シート、養生シート、養生ベニア等 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）