## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 電気
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 50-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 50 電気工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 基本プロット図の確認 |  |  | 建築図・設備図とも整合性があり 承認されている |  | / |  |  | /
2 | [6 empty] | 別途工事（生産設備機械類・ 施主納入備品類）も検討されている |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 規格（ｊiS）の確認 |  |  |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | スリーブ図は電気・給排水・ガス・建築図分を 1枚の施工図で検討されている |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | (注）取付してはいけない部分を はっきり明記する（図面化する） |  |  | 構造担当者に入れてはいけない 部分を確かめ取付する |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | スリーブは、スリーブ外径が梁せいの1/10を超える又は外径150㎜以上は補強筋取付。スリーブとスタラップ筋のあき寸法は50㎜以上。スリーブ固定は防錆処理した材料を使用する |  | / |  |  | /
7 | [6 empty] | 打込ボックス・ＣＤ管は主要構造物 （柱・梁・耐力壁）は極力埋設させない |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | ＣＤ管は（縦貫通・梁内を平行貫通 厳禁） |  |  | 相互あきは40㎜以上 鉄筋に添わせて固定しない 梁2段筋間は行わない 鉄筋同士の交点に固定させない 梁内の貫通させない |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | 各機器の使用は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 機器類の第３種接地の確認。 （特殊機械・専用回路・冷蔵庫・洗濯機） |  |  |  |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 弱電設備は本工事又は別途工事か・・・ 事前打合せ(考慮すみか） |  |  | 電話・放送・防災・自動制御・ 避雷針設備・通信等 |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 呼び線の確認。（電話用及びホームテレホン用配管）
13 | 共通 |  |  | 配管、配線材料は適切か |  |  | 異常がない |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 各負荷に適した変圧器、開閉器、 ケーブルを使用しているか |  |  |  |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 配管、配線ルートは適切か |  |  | 防火壁部は極力避ける （貫通する場合は仕様書通り処理する） |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 各機器の搬入経路、メンテスペースは適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
17 |  |  |  | 使用材料・器具は計画通りか |  |  | 損傷、汚れの確認。 |  | / |  |  | /
18 |  | 全箇所 | A | 受変電設備（キュービクル）の確認 （特別高圧・高圧・低圧・地中引込・架空引込） |  |  | 受電先・経路も問題なく、確認されている |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 設備基礎は沈下防止対検討済 |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 強電と弱電の離隔距離は問題ないか |  |  | 引込 離隔距離、高さ、他配管との離隔 （弱電線・給排水管・ガス管） |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 引込線取付の支持は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
22 |  |  |  | 電気検針メーター位置の確認 |  |  | 点検時道路にみやすい位置 （電力会社と協議通りか） |  | / |  |  | /
23 |  |  |  | スイッチ、コンセントの位置・・・使いやすいか |  |  | 図面通りとする（施工前段階で施主と現地打合わせをする） |  | / |  |  | /
24 | [6 empty] | 扉開閉範囲・ 完成後備品等に干渉させない |  | / |  |  | /
25 |  |  | 繰A | 外壁貫通部（電線ＰＦ管・排気パイプ等）の漏水対策を確認する ※貫通部の一次シール施工（設備工事） |  |  | 接続パイプ（ダクト）は外勾配付き+流入防止材付き（ウェザータイト使用※別途） |  | / |  |  | /
26 | [6 empty] | 外壁貫通材廻りは鞘管を使い、止水する（防水シート上での止水処理、ｳｪｻﾞｰﾀｲﾄの使用※別途） |  | / |  |  | /
27 | [6 empty] | 貫通材は固定する（※ビス等で底面では固定しない） |  | / |  |  | /
28 | [6 empty] | 外壁仕上げ材の縦のジョイント部分には取り付けない（又は防水シート上で止水されている※別途） |  | / |  |  | /
29 | [6 empty] | 深フード付仕様又は上部に水切取付（吹込雨水対策※別途） |  | / |  |  | /
30 |  |  |  | ジョイントBOXの取付状況。（上向き又は横向き） |  |  |  |  | / |  |  | /
31 |  |  |  | ユニットケーブルの取付状況。 |  |  |  |  | / |  |  | /
32 |  |  |  | 照明器具取付補強材の確認。（野縁材以上） |  |  |  |  | / |  |  | /
33 |  |  |  | 地中埋設管の土被り確認。 |  |  |  |  | / |  |  | /
34 |  |  |  | 接地線の防護。 |  |  |  |  | / |  |  | /
35 |  |  |  | 防火区画の貫通部分の処理の確認。 |  |  |  |  | / |  |  | /
36 | 施工後 | 全箇所 | A | 分電盤・漏電ブレーカーが 正常作動しているかの確認 |  |  | リミッターテストする（正常作動を確認） |  | / |  |  | /
37 |  |  |  | 外線引込部 固定の確認（水が切れる処置配線） ・錆対策品の検討 |  |  | 構造体に固定され外壁貫通部は 漏水処理されている（ウェザータイト使用） |  | / |  |  | /
38 | [6 empty] | 溶融亜鉛メッキ処理材品を使用 （部材切断部は処理してある） |  | / |  |  | /
39 |  |  |  | 分電盤の回路表示、回路確認 |  |  | 計画通りグループ分けし、 わかりやすく表示してある |  | / |  |  | /
40 |  | 全箇所 | B | 各器具の取付状態及び正常作動の確認 （検査時立ち会い） |  |  | 取付用下地材に固定されている ガタ付き・傾斜等がない |  | / |  |  | /
41 | [6 empty] | 破損（傷・凹み・曲がり等）はなく、 埃等の汚れも清掃されている |  | / |  |  | /
42 |  | 全箇所 | A | 接地抵抗測定値は適正か確認する |  |  | 測定判定基準 Ａ種接地・Ｂ種設置・Ｃ種接地・ Ｄ種接地の判定基準に適合している |  | / |  |  | /
43 |  |  |  | 絶縁抵抗測定値は適切か確認する |  |  | 使用電圧区分 150Ｖ以下 （絶縁抵抗値 0.1以上） 150Ｖ～300Ｖ以下 （絶縁抵抗値 0.2以上） 300Ｖをこえる （絶縁抵抗値 0.4以上） |  | / |  |  | /
44 |  | 全箇所 | A | 幹線電流値・電圧測定値は適正か （機器の抵抗時点での適合の確認） |  |  | 電圧・電流に適合した 幹線ケーブルサイズを使用する |  | / |  |  | /
45 |  | 全箇所 | A | コンセントの極性は合っているか確認 |  |  | コンテスタにて確認 |  | / |  |  | /
46 |  | 全箇所 | A | 照明器具の点灯確認 |  |  | 目視にて確認 |  | / |  |  | /
47 |  | 全箇所 | B | 照明器具の照度測定 |  |  | 照度計にて測定 |  | / |  |  | /
48 |  |  |  | インターホン・ホームテレホン通話試験。 |  |  |  |  | / |  |  | /
49 |  |  |  | アース付コンセント電圧確認。 （アース端子・電圧側≒１００V） |  |  |  |  | / |  |  | /
50 |  |  |  | 接地抵抗の確認。（１００Ω以下電話用保安器も含む） |  |  |  |  | / |  |  | /
51 |  |  |  | 絶縁抵抗値の確認。 |  |  | （電線間１０MΩ以上・ 電線路―大地１０MΩ以上） |  | / |  |  | /
52 |  |  |  | アンテナ取付状況。（支柱及び支線に留意） |  |  |  |  | / |  |  | /
53 |  |  |  | テレビ映像検査。 |  |  |  |  | / |  |  | /
54 |  |  |  | 主開閉器端子部の締付け。 |  |  |  |  | / |  |  | /
55 |  |  |  | 引込線施設基準に適合。太さ・種類・亘長） |  |  |  |  | / |  |  | /
56 |  |  |  | 引込電線の色別への接続。 |  |  |  |  | / |  |  | /
57 |  |  |  | 引込線のヒューズ電線の取付・適用。 |  |  |  |  | / |  |  | /
58 |  |  |  | ＤＶ線年度標示札の取付。 |  |  |  |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 器具類を仮置きする時はダンボール等を | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 埋設配管廻りの埋戻しは砂材を使用する（傷つきにくい材料とする） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 梱包材等の不要材はリサイクル処理をする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）