## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 給排水設備
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 51-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 51 給排水設備工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 施工図の確認 |  |  | 建築図・設備図とも整合性があり 承認されている |  | / |  |  | /
2 | [6 empty] | 別途工事（生産設備機械類・施主納入備品類）も検討されている |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 浄化槽は計画どうりか（型式，人槽，位置） |  |  |  |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | スリーブ図は給排水・電気・ガス・建築図分を 1枚の施工図で検討されているか |  |  |  |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | （注）取付してはいけない部分を はっきり明記し図面化している |  |  | 構造担当者に確認し、 取付している（補強方法も） |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 器具取付けのための補強方法。 |  |  | 施工区分、施工方法の確認。 |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | 使用重機の整備点検、簡易フロン点検は良い |  |  | 法定点検の記録の確認 簡易点検表の確認 |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 使用材料の確認。 |  |  |  |  | / |  |  | /
9 | 施工中 | 全箇所 | A | 配管材料は適切か 及び配管継手の差込長さ・接着は完全か |  |  | 部位に適している 材料の破損及び変形も生じていない |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 継部も完全に接合されている （接合金物の緩みもない） |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | ネジ切り部分の防錆処理は適切。 （穴埋め埋設部分の防食処理） |  |  |  |  | / |  |  | /
12 |  |  |  | 配管の支持材料、間隔は適切か 配管径による。（支持1.0ｍ＠以下程度） |  |  | 荷重に耐えれる構造躯体に確実に取付 満水時・軽微な地振にもに耐えれる 配管下路盤及び埋設部は沈下防止処置 （良質土による完全転圧等など） |  | / |  |  | /
13 |  | 全箇所 | A | 排水管等の勾配・・・自然に流れるを確認する |  |  | 自然に流れる必要勾配を確認する |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 土間、埋設配管の桝底レベル測定結果はよいか |  |  | ・各桝底のレベルを測定 （落差寸法により勾配を確認） ・配管沈み（湾曲がない事） 光を当てて調べる |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 使用器具の確認。 |  |  |  |  | / |  |  | /
16 |  | 全箇所 | B | 各機器の据付、取付方法、取付状態は適切か （取付下地が適切か） |  |  | 沈下・転倒等が生じない部位で固定してある |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 機器基礎は沈下しない仕様である（路盤改良・基礎厚等） |  | / |  |  | /
18 | [6 empty] | 傷、汚れ、凹み等の傷はない・埃等は除去されている |  | / |  |  | /
19 |  | 全箇所 | B | 各機器の作動試験を実施する |  |  | 動作確認・・・正常に作動する |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 各機器の搬入方法、メンテスペースは適切か |  |  | 搬入寸法は適正 メンテ必要寸法も確保されている |  | / |  |  | /
21 |  |  |  | 各配経路、埋設深さ、管材、管径は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
22 |  |  |  | 車輛通路干渉部の配管保護 （沈下・破損等）対策は適切か |  |  | 車輛荷重に耐えれる仕様と固定する（動かない、沈下しない） 路盤の改良又はコンクリート等で補強する 可能なら干渉しない位置に変更する |  | / |  |  | /
23 |  |  |  | 桝と地盤のレベルの確認。 |  |  |  |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | 埋設配管の深さ。 （重量車両通過部分は１．０ｍ以上） |  |  | （地表0.45ｍ以上・車動部分は0.75ｍ以上） |  | / |  |  | /
25 |  |  |  | 外壁貫通部の漏水対策を確認する |  |  | 接続パイプ（ダクト）は外勾配付き+流入防止材付き（ウェザータイト使用） |  | / |  |  | /
26 | [6 empty] | 外壁貫通材廻りは止水コーキング打ち（防水シートと防水テープにて止水） |  | / |  |  | /
27 | [6 empty] | 貫通材は固定する |  | / |  |  | /
28 |  |  |  | 配管ジョイント部分の締付け。 |  |  |  |  | / |  |  | /
29 |  |  |  | 通気管の適切な配置。 |  |  |  |  | / |  |  | /
30 |  |  |  | 防火区画の貫通処理は適切か |  |  |  |  | / |  |  | /
[9 empty] | / |  |  | /
31 | 施工後 | 全箇所 | A | 各種配管圧力試験・・・ 漏はない・水・湯の出具合はよい |  |  | 耐圧判定基準 給水（水道直圧）・・・1.71ＭＰａ（60分以上） 揚水缶・・・全揚程の2倍（60分以上） 給湯管・・・0.98ＭＰａ（60分以上） ガス管・・・ガス会社基準 消火配管・・・消防法基準 |  | / |  |  | /
32 |  | 全箇所 | A | 排水試験・・・ 排水状態はよい（スムーズに流れている） |  |  | ボール流し（検査方法）・・・スムーズに流れるを目視確認する 各竪管最上階の器具よりボール等を流す →横引きの各桝で確認 →敷地最終桝で確認 |  | / |  |  | /
33 | [6 empty] | 満水試験（検査方法）・・・ 漏れがない事を確認する 試験系統の水下で配管密封 →配管内を満水し60分間保持 |  | / |  |  | /
34 |  |  |  | 配管・排水管からの悪臭は生じていないか確認 |  |  | 悪臭は生じていない |  | / |  |  | /
35 |  | 全箇所 | B | 各器具の取付状態（固定・水漏れ）の確認 |  |  | 固定されている（ガタ付き・ゆるみはない） 漏水はなく、取付高さも適正。 |  | / |  |  | /
36 | [6 empty] | 器具・散水栓・水栓柱の固定。 |  | / |  |  | /
37 |  |  |  | 各器具の機能、操作、動作等 試運転の検査 |  |  | 正常に作動する（誤作動無く、使い勝手が良い） |  | / |  |  | /
38 |  |  |  | 衛生器具の試運転検査。 |  |  | 器具の給水・排水の流れ具合。 水流調整、給水不純物の除去清掃。 |  | / |  |  | /
39 |  |  |  | 給水・給湯の接続は良い |  |  | 正常に作動する（目視・手触り確認） 表示シール 水（青）湯（赤） |  | / |  |  | /
40 |  |  |  | レンジフード（機能・騒音・振動）は良い |  |  | 動作確認・・・正常に作動する |  | / |  |  | /
41 |  |  |  | 器具・量水器・散水BOX・弁BOXの清掃。 |  |  | 見栄えの良い状態（砂利敷）としてある |  | / |  |  | /
42 |  |  |  | 屋外配管の保温。 |  |  | 保温状況 見栄えの確認 |  | / |  |  | /
43 |  |  |  | 消火用配管の水圧試験。 （使用ポンプの１．５倍の圧力） |  |  | （連結送水管は17.5kgの60分以上） |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 器具類を仮置きする時は傷防止保護材を敷き シートで覆う事 置場への関係者外の立入禁止柵を設ける | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 既設配管廻りの養生は全て確認したか | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 排水管勾配目安 75φ・100φ（1/100） 125φ（1/150） 150φ（1/200）とする・・・流れ落ちる勾配とする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 梱包材等はリサイクル処理をする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | ・現場加工切材の片付けは適切に処理する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | ・色付接着剤にて施工する（目視チェックし忘れ箇所を無くする） | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）