## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 空調設備
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 53-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 53 空調設備工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 施工図の確認 |  |  | 建築図・設備図（電気、給排水等）とも整合性があり、承認されている 関連別途工事分も考慮されている…施主確認済 |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 機器（換気・ダクト）開口の確認 |  |  |  |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 使用機器材の確認 |  |  | 設計図書通りで承認された材質、規格である 現場状況に応じた機種である（検討され問題はない） 支給材の場合…打合せ通りで、傷等は無い |  | / |  |  | /
4 |  |  |  | 機器仕様の確認 |  |  | 機器設備の寒冷地対策等。 |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 点検口の位置・数量の確認。 |  |  |  |  | / |  |  | /
6 | 受入 |  |  | 配管、配線材料は適切か |  |  | JIS規格品で傷、変形等の異常も生じていない |  | / |  |  | /
7 |  | 全般 |  | 使用機器材の確認 |  |  |  |  | / |  |  | /
|  |  | 繰B | 開口枠（換気扇枠）の仕様 |  |  | 塗装レス不燃枠、スチール（めっき）枠若しくはSUS製としている（末端に水抜き穴仕様） |  | / |  |  | /
8 | 共通 |  |  | スリーブ図は設備（給排水・電気・ガス・空調等）建築図分を1枚の施工図を1枚の施工図で検討されているか （注）取り付けしていない部分をはっきり明記し図面化しチェックされていること |  |  | 構造担当者に確認し、取付している（補強方法も） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | （防火区画の貫通位置） 屋外避難階段より2m以上・戸境壁間と0.9m以上離す |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | （防火区画貫通部の処理方法） 適正材で隙間無く処理されている |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 機器位置、配線配管ルートは適切か |  |  | 取付必要寸法（設置寸法+施工空間も確保されている （注）天井裏寸法（梁下・スラブ下寸法）も納まる |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 鉄骨梁・スラブ段差位置等も考慮され問題はない |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 配管・機器の支持材料、間隔は適切か 配管径による。（支持1.0ｍ＠以下程度） （機器 吊りボルト１ｍ以上の場合は補強する） |  |  | 荷重に耐えられる部材、方法で構造体に確実に取付する 必要に応じ防振材を使用する |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | ダクト・配管支持…位置を確保できる間隔及び部材とする |  | / |  |  | /
15 |  |  | A | 室内機ドレンホース～ドレン配管接続部及び排水放流先は適切か（中間ファンのドレンパン排水共） |  |  | 完全に接合され水漏れは無い |  | / |  |  | /
16 | [6 empty] | 排水管に接続されている又はGL付近で室外に放流できる |  | / |  |  | /
17 |  | 全箇所 | 繰A | 外壁貫通部（排気パイプ・換気扇部等）の漏水対策を確認する ※貫通部の一次シール施工（設備工事） |  |  | 接続パイプ（ダクト）は外勾配付き+流入防止材付き（ウェザータイト使用※別途） |  | / |  |  | /
18 | [6 empty] | 外壁貫通材廻りは鞘管を使い、外壁廻り止水する（シート上のｳｪｻﾞｰﾀｲﾄの使用※別途） |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 貫通材は固定する（基本的は壁面固定、吊り固定はＬ300以下とする）パイプ・枠内の下向きビス固定しない |  | / |  |  | /
20 | [6 empty] | 外壁仕上げ材の縦のジョイント部分には取り付けない（又は透湿防水シート上で止水されている※別途） |  | / |  |  | /
21 | [6 empty] | 深フード付仕様又は上部に水切取付（※別途吹込雨水対策） |  | / |  |  | /
22 | [6 empty] | 角型フードの取付は取付面にブチルテープとシールが施してある |  | / |  |  | /
23 |  |  | B | 防火区画の貫通処理、位置は適切か。 （非難経路確保・延焼の恐れのない事） |  |  | 屋外避難階段より2.0ｍ以上、 戸境壁間と0.9ｍ以上離す。 |  | / |  |  | /
24 |  |  |  | ダクトの取付方法は適切か |  |  | ダクトの支持方法・間隔。（3.0ｍ＠以下） |  | / |  |  | /
25 | [6 empty] | ダクトのジョイント方法。 （100φ以下：2点ﾋﾞｽ止、125φ以上3点ﾋﾞｽ止） |  | / |  |  | /
26 | [6 empty] | ダクトの勾配。（外壁へ先下り１/１００以上、外壁先端部では5/100） |  | / |  |  | /
27 | [6 empty] | ダクトの防露処理。（外壁より1.0ｍ） |  | / |  |  | /
28 | [6 empty] | ダクトの断熱処理。 （外壁側ウレタンと接触しない事） |  | / |  |  | /
29 |  |  |  | フレキダクトの損傷防止。 （鉄フレキ・二重アルミフレキの使用） |  |  |  |  | / |  |  | /
30 |  |  | B | 各器具の取付状態の確認 |  |  | 固定されている（ガタ付き・ゆるみはない） |  | / |  |  | /
31 |  |  |  | 各機器の搬入方法、メンテスペースは適切かを確認する |  |  | 搬入できメンテ必要寸法も確保されている |  | / |  |  | /
32 |  |  |  | 各機器の据付、取付方法、取付状態は適切かを確認する |  |  | 沈下・転倒等が生じない部分に固定してある |  | / |  |  | /
33 | [6 empty] | 機器基礎は沈下しない仕様である（路盤改良・基礎厚等） |  | / |  |  | /
34 | [6 empty] | 傷、汚れ、凹み等に傷はない・埃等は除去されている |  | / |  |  | /
35 |  |  | 繰B | エアコン室内機天吊りの補強 |  |  | 吊り長さが1Ｍ以上は振れ止め補強（4面Ｘ状にブレスタンパックル）してある |  | / |  |  | /
36 | 施工後 |  | A | 全機器の作動試験を実施する（操作リモコン共） |  |  | 正常に作動する・正常音である（騒音・振動はない） |  | / |  |  | /
37 |  |  |  | 機器メンテ用の点検口の設置確認（必要箇所にある） |  |  | 設置してある（大きさ・開閉向きも検討している） |  | / |  |  | /
38 |  |  |  | 試運転後、騒音は問題ない |  |  | 騒音測定（記録）の実施 |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | 機器類を仮置きする時は傷防止保護材を敷きシート等で覆う事 置場への関係者外の立入禁止柵を設ける | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 既存配管廻りの養生は全て確認したか | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 排水管勾配 75φ・100φは１/100、 125φは1/150、 150φは1/200…流れ落ちる勾配とする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 梱包材などはリサイクル処理をする。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 現場加工切材の片付けは、その都度行い、適切に処理する | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）